## Sheet1
STT | Nội dung công việc và thông số kỹ thuật |  | Công suất | Đơn vị | Số lượng | Đơn Giá | Thiết bị
PHẦN THIẾT BỊ
II | Bể gom nước thải T-00
1 | Bơm nước thải chìm BN1/BN2 | Kiểu: bơm chìm Công suất: Q=4.5m3/h, H=6m Điện áp: 3pha/380v/50hz/0.75kw | 0.75 | Cái | 2 | Hai bơm hoạt động luân phiên theo phao LS1. Khi có tín hiệu LS1 báo đầy thì BN1 chạy trong một 1 giờ, sau đó nghỉ để BN2 chạy trong 1 tiếng tiếp theo rồi nghỉ để BN1 tiếp tục chạy. Hai máy dừng khi có tín hiệu LS1 báo cạn. Hai máy cùng chạy đồng thời khi có tín hiệu báo đầy của phao LS2. Khi một máy lỗi thì máy còn lại sẽ chạy. | LP1, LS1, LS2, OVL1, OVL2
2 | Thiết bị báo mức LS1, LS2 | Kiểu: đóng mở |  |  | 2
III | Bể điều hòa T-01
1 | Bơm nước thải chìm BN3/BN4 | Kiểu: bơm chìm Công suất: Q=4.5m3/h, H=6m Điện áp: 3pha/380v/50hz/0.75kw | 0.75 | Cái | 2 | Hai bơm hoạt động luân phiên theo phao LS3. Khi có tín hiệu LS3 báo đầy thì BN3 chạy trong một 1 giờ, sau đó nghỉ để BN4 chạy trong 1 tiếng tiếp theo rồi nghỉ để BN3 tiếp tục chạy. Hai máy dừng khi có tín hiệu LS3 báo cạn. Hai máy cùng chạy đồng thời khi có tín hiệu báo đầy của phao LS4. Khi một máy lỗi thì máy còn lại sẽ chạy. | LP2, LS3, LS4, OVL3, OVL4
2 | Phao báo mức LS3/4 | Kiểu: đóng mở
3 | Thiết bị đo pH | Dải đo: 1-14 |  | Cái | 1
IV | Bể anoxic T-02
1 | Động cơ khấy MKC1 | Kiểu: đặt cạn Lưu lượng: 10 vòng/phút Điện áp: 3pha/380v/50hz/1.5kw | 1.5 | Cái | 1 | Máy chạy theo chu trình chạy 50 phút, nghỉ 15 phút | LP3
Bể lắng T-04
1 | Bơm bùn BN5/6 | Kiểu: bơm chìm Công suất: Q=2..4m3/h, H=6m Điện áp: 3pha/380v/50hz/0.4kw | 0.4 | Cái | 2 | Máy chạy theo chu trình chạy 10 phút, nghỉ 50 phút | LP4, LP5
Khu vực điều hành
1 | Máy thổi khí | Kiểu: Root Công suất: 1.4m3/phút Điện áp: 3pha/380v/50hz/2.2kw | 2.2 | Cái | 2 | Có khả năng cài đặt điều khiển thời gian thực. Hai máy chạy luân phiên theo chu trình: máy MTK1 chạy 90 phút rồi nghỉ để máy MTK2 chạy 90 phút rồi nghỉ đến máy MTK1 chạy. Hai máy dừng từ 12h đêm đến 5h sáng hôm sau. | LP6, TR1
2 | Bơm định lượng xút | Kiểu: màng Công suất: 301/h Điện áp: 1pha/220v/50hz/45W | 0.45 | Cái | 1 | Chạy theo tín hiệu máy đo pH: Nhỏ hơn 6.5 bơm xút. Lớn hơn 8.5 dừng. | PH1, PH2, LS4
3 | Bơm định lượng dinh dưỡng | Kiểu: màng Công suất: 301/h Điện áp: 1pha/220v/50hz/45W | 0.45 | Cái | 1 | Chạy theo phao LS3 | LS3, LS5
4 | Bơm định lượng khử trùng | Kiểu: màng Công suất: 301/h Điện áp: 1pha/220v/50hz/45W | 0.45 | Cái | 1 | Chạy theo phao LS3 | LS3, LS6
5 | Thiết bị báo mức | Kiểu: đóng mở |  |  | 3 | Báo cạn cho 3 bồn hóa chất bơm định lượng (Bơm định lượng xút, Bơm ĐL dinh dưỡng, Bơm ĐL khử trùng)
6 | Thiết bị khử mùi | Tháp khử mùi composite Hệ cấp hóa chất khử mùi 2 Quạt hút có cánh và buồng bằng inox 304 | 1.5 | Cái | 2 | Máy chạy theo luân phiên theo chu kỳ 50 phút nghỉ 10 phút | LP7, LP8
Trân trọng gửi báo giá!
BÁO GIÁ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 13 THIẾT BỊ
STT | Mô tả thiết bị | Nhãn hiệu | Mã hàng/Quy cách | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng
Đầu vào
1 | Attomat MCCB 3P-50A | MITSUBISHI | NF63-CV | JAPAN | Cái | 1
2 | Cầu chì pha | Châu á | 4P | Châu á | Bộ | 1
3 | Cầu chì bảo vệ 2A | omega | 5A | Taiwan | Cái | 3
4 | Đèn báo pha R-S-T | idec | 220V | China | Cái | 3
5 | Đồng hồ VOLT | Châu á | 500V | China | Cái | 1
6 | Chuyển mạch VOLT | Châu á | 7VT | China | Cái | 1
7 | Đồng hồ Ampe | Châu á | 0-50A | China | Cái | 3
8 | Biến dòng | Châu á | 50/5 | China | Cái | 3
9 | Bảo vệ pha | selec | 600PSR280/520 | India | Cái | 1
10 | Nguồn 24VDC | omron | S8FS | China | Cái | 1
Đầu ra
Máy 3 phase dưới 2.2kw (3P <=2.2kw) | [5 empty] | 11
1 | Attomat MCCB 3P-10A | MITSUBISHI | BHW-T4 | India | Cái | 11
2 | Contactor 3P-9A |  | ST10 | JAPAN | Cái | 11
3 | Rơ le nhiệt |  | TH-T18 | JAPAN | Cái | 11
4 | Đèn báo chạy | idec | YW1P | China | Cái | 11
5 | Đèn báo lỗi vàng | idec | YW1P | China | Cái | 11
6 | Công tắc 3 vị trí | idec | YW1S | China | Cái | 11
7 | Vật tư đấu nối, cầu đấu bơm | VN |  | VN/HQ | Bộ | 11
Máy 1 phase dưới 0.5kw (1P <= 0.5kw) | [5 empty] | 3
1 | Attomat MCCB 1P-10A | MITSUBISHI | BHW-T4 | India | Cái | 3
2 | Contactor 3P-9A |  | ST10 | JAPAN | Cái | 3
3 | Rơ le nhiệt |  | TH-T18 | JAPAN | Cái | 3
4 | Đèn báo chạy | idec | YW1P | China | Cái | 3
5 | Đèn báo lỗi vàng | idec | YW1P | China | Cái | 3
6 | Công tắc 3 vị trí | idec | YW1S | China | Cái | 3
7 | Vật tư đấu nối, cầu đấu bơm | VN |  | VN/HQ | Bộ | 3
Cấp nguồn pH
1 | Attomat MCCB 2P-10A | idec |  | China | Cái | 5
2 | Vật tư đấu nối, cầu đấu bơm | VN |  | VN/HQ | Bộ | 1
Thiết bị điều khiển
1 | Rơ le trung gian 24/220V | idec |  | China | Cái | 15
2 | Nút dừng khẩn | idec |  | China | Cái | 1
3 | Attomat MCB 1P-6A | MITSUBISHI | BHW-T4 | India | Cái | 1
4 | Timer luân phiên ngừng nghỉ | Omron |  | Chine | Bộ | 8 | (Có thể rút gọn còn 6)
5 | Timer thời gian thực | CHINT | KG316T |  | Cái | 1
Vỏ tủ điện, phụ kiện,...
1 | Thanh E, N | VN |  |  | Tủ | 1
2 | Quạt làm mát | Châu á |  |  | Cái | 2
3 | Bộ điều khiển Quạt | Châu á |  |  | Cái | 1
4 | Gen nhựa luồng dây | VN |  |  | Hệ | 1
5 | Dây điện điều khiển | VN |  |  | Hệ | 1
6 | Dây điện động lực | VN |  |  | Hệ | 1
7 | Phụ kiện tủ điện, tem nhãn chỉ dẫn | VN |  |  | Hệ | 1
8 | Nhân công đấu nối tủ | VN |  |  | Hệ | 1
9 | Nhân công lắp tủ tại công trình | VN |  |  | Hệ | 1
10 | Vỏ tủ: kích thước H1600xR650xS300 Sơn tĩnh điện, RAL 7032 Tủ trong nhà 1 lớp cánh | Toàn cầu |  |  | Cái | 1
Tổng tiền hàng trước thuế
Tiền thuế VAT (10%)
Tổng tiền hàng đã bao gồm thuế